## 總表
工 程 標 單 ( 電力系統工程 總表 )
業主名稱： |  |  |  |  | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 |  |  |  |  | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
壹 | 電力系統工程 :
一 | 台電電源引進配管線及各接地系統工程 | 式 | 1
二 | 高低壓開關箱工程 | 式 | 1
三 | 變壓器工程 | 式 | 1
四 | 插座及照明工程 | 式 | 1
五 | 配管線工程 | 式 | 1
六 | 鋁製電纜線架設備工程 | 式 | 1
|  | 式 | 1
合 計

## 一 . 台電電源引進配管線及各接地系統
工 程 標 單 ( 台電電源引進配管線及各接地系統 )
業主名稱： |  |  |  |  | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 |  |  |  |  | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
一 | 台電電源引進配管線及各接地系統 :
1 | ( 建築線外 → 台電配電場 ) 電源引進配管__PVC ES-1 級 6"∮ | 米 | ?? | ← | 待確認 | 南亞，大洋，華夏 | PVC.P
2 | 高壓人孔 ( 由承包廠商送台電申請外線設計時決定人孔大小型號 ) | 座 | ?? | ← | 待確認 |  | 高壓人孔
3 | 台電配電場基礎座及圍籬 | 座 | ?? | ← | 待確認 | 屬於台電施作
一、台電電源引進配管線及各接地系統 小計

## 二 . 高低壓開關箱
工 程 標 單 ( 高低壓開關箱 )
業主名稱： | [5 empty] | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 | [5 empty] | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 |  | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
壹 | 電力系統工程 :(製造廠家須有 TAF 及須符合 401 條款)
依據 [ 屋內線路裝置規則 ] 第 401 條規定 ( 98.08.14修訂第 14 版 )… 避雷器、電力及配電變壓器、比壓器、比流器、熔絲、氣體絕緣開關設備 ( GIS )、斷路器及高壓配電盤等各類高壓用電設備，應由中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家試驗合格始得裝用。( 註：得標廠商未依第 401 條規定而造成無法完成報竣送電時，其責任由得標廠商完全自負 )
二 | 高低壓開關箱 : ( 以下所有之高壓開關箱皆採隔間型，CNS 3990 MWG TYPE )
1 | " MOF " | 不銹鋼屋外防水防塵型開關箱靜電粉體處理 SUS304 | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1600W x 2250H x 1800Dmm 3.2mm / 2.3mm t ( Munsell 5Y7/1) | [5 empty] | 開關箱 PANEL
1.1 | 實心木板 |  | 片 | 1 |  |  | 台製品 | 木板
1.2 | 電纜處理頭 | 1/C 25 KV XLPE.C 200 mm2x 1 /∮ | 只 | 6 |  |  | RAYCEM，3M | 電纜處理頭
1.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
1.4 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 1 |  |  | 台製品 | 日光燈
1.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
1.6 | 盤面模擬流程圖、銅排橫母線之高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
1.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
1.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
2 | " DS " | 不銹鋼屋外防水防塵型開關箱靜電粉體處理 SUS304 | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2250H x 1800Dmm 3.2mm / 2.3mm t ( Munsell 5Y7/1) | [5 empty] | 開關箱 PANEL
2.1 | 負載開關 | LBS 3P 24 KV 630 A 40 KA 三極連動，有載之下須具額定電壓電流 | 座 | 1 |  |  | RITA，JACK，VEI | 負載開關 LBS
|  | 啟斷之能力， ( 採 LBS 來代替 DS ) 熔絲側以 400A 銅板短接。 | [5 empty] | 負載開關 LBS
2.2 | 盤內避雷器 | LA 18 KV 配電盤級，氧化鋅 ZnO | 只 | 3 |  |  | 大同，華城，信達 | 避雷器 LA
2.3 | 電纜處理頭 | 1/C 25 KV XLPE.C 200 mm2x 1 /∮ | 只 | 6 |  |  | RAYCEM，3M | 電纜處理頭
2.4 | 電纜處理頭 | 1/C 25 KV XLPE.C 38 mm2x 1 /∮ | 只 | 6 |  |  | RAYCEM，3M | 電纜處理頭
2.5 | 高壓電纜 | 1/C 25 KV XLPE.C 200 mm2x 1 /∮ | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 高壓電纜
2.6 | 高壓電纜 | 1/C 25 KV XLPE.C 38 mm2x 1 /∮ | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 高壓電纜
2.7 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
2.8 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 1 |  |  | 台製品 | 日光燈
2.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
2.10 | 盤面模擬流程圖、銅排橫母線之高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
2.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
2.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
3 | " PT " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
3.1 | 驗電礙子 | VID 24 KV 1P × 3 含指示器 3∮ × 1 | 組 | 1 |  |  | TOYO，ISO，UNION | 驗電礙子 VID
3.2 | 隔離開關 | DS 三極連動 3P 24 KV 630A 40 KA | 台 | 1 |  |  | 士林，統固，傑克 | 隔離開關 DS
3.3 | 高壓熔絲 | POF 24 KV 2 A 63 KA 含高壓熔絲座 POF 24 KV 200 A | 只 | 3 |  |  | SIBA，NEBB，WK | 高壓熔絲 POF
3.4 | 電壓互感器 | PT 3∮ 24-12 KV / 120 V 5 KVA | 台 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 比壓器 PT
|  | 3∮3W Δ - Δ 二次側 S 相接地，H 級乾式 | [5 empty] | 比壓器 PT
3.5 | 無熔絲開關 | MCCB 2 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 120 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
3.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 120 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
3.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 30 AT IC ≧ 10 KA / 120 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
3.8 | 自動切換開關 | ATS 瞬間激磁式 3 P 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 台 | ?? | ← | 待確認 | 東洋，高田，長田 | ATS
3.9 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
3.10 | 電纜處理頭 | 1/C 25 KV XLPE.C 200 mm2x 1 /∮ | 只 | 6 |  |  | RAYCEM，3M | 電纜處理頭
3.11 | 高壓電纜 | 1/C 25 KV XLPE.C 200 mm2x 1 /∮ | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 高壓電纜
3.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
3.13 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
3.14 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
3.15 | FRP高壓絕緣隔板 |  | 式 | 1 |  |  |  | FRP 絕緣板
3.16 | 壓克力安全遮板 |  | 式 | 1 |  |  |  | 壓克力遮板
3.17 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
3.18 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
3.19 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
3.20 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
3.21 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
4 | " HVCB-M " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
4.1 | 高壓斷路器 | VCB 3P 24 KV 630 A 25 KA DRAW OUT & BUSHING TYPE | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 高壓斷路器
|  | With / SHUTTER / BASE ，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 高壓斷路器
4.2 | 模注式比流器 | CT 24 KV 400 - 200 / 5 - 5 A | 只 | 3 |  |  | 士林，巧力 | 高壓比流器 CT
|  | 10P20 15 - 15 VA For Relay & C.L 1.0 15 - 15 VA For Meter | [5 empty] | 高壓比流器 CT
4.3 | 保護電驛 | CO & LCO Relay AC 120V LCD 十相一體數位式 D / O W / CTD | 只 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 保護電驛 CO
|  | 25，27，32，59，50，51，50N，51N，79，86 W / RS 485 | [5 empty] | 保護電驛 CO
|  | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | [5 empty] | 電表 METER
4.4 | 集合式電表 | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
4.5 | 電容跳脫裝置 | CTD 4000μf 全波整流型附隔離變壓器、指針式電錶，I / O：AC 120V | 台 | 1 |  |  | 育駿，東洋 | CTD
4.6 | 電壓測試端子 | PTT 3P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | PTT
4.7 | 電流測試端子 | CTT 4P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | CTT
4.8 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
4.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
4.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
4.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
4.12 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
4.13 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
4.14 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
4.15 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
4.16 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
4.17 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
4.18 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
4.19 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
4.20 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
4.21 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
5 | " HVCB-1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
5.1 | 驗電礙子 | VID 24 KV 1P × 3 含指示器 3∮ × 1 | 組 | 1 |  |  | TOYO，ISO，UNION | 驗電礙子 VID
5.2 | 高壓斷路器 | VCB 3 P 24 KV 630 A 25 KA DRAW OUT & BUSHING TYPE | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 高壓斷路器
|  | With / SHUTTER / BASE / ES，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 高壓斷路器
5.3 | 模注式比流器 | CT 24 KV 200 - 100 / 5 - 5 A | 只 | 3 |  |  | 士林，巧力 | 高壓比流器 CT
|  | 10P20 15 - 15 VA For Relay & C.L 1.0 15 - 15 VA For Meter | [5 empty] | 高壓比流器 CT
5.4 | 保護電驛 | CO & LCO Relay AC 120V LCD 四相一體數位式 D / O W / CTD | 只 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 保護電驛 CO
|  | 50，51，50N，51N W / RS 485 | [5 empty] | 保護電驛 CO
|  | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | [5 empty] | 電表 METER
5.5 | 集合式電表 | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
5.6 | 電容跳脫裝置 | CTD 4000μf 全波整流型附隔離變壓器、指針式電錶，I / O：AC 120V | 台 | 1 |  |  | 育駿，東洋 | CTD
5.7 | 突波吸收器 | SA 24 KV 20 KA ( 變壓器專用 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，三菱，NHK | 突波吸收器 S.R
5.8 | 電壓測試端子 | PTT 3P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | PTT
5.9 | 電流測試端子 | CTT 4P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | CTT
5.10 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
5.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
5.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
5.13 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
5.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
5.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
5.16 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
5.17 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
5.18 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
5.19 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
5.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
5.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
5.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
5.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
6 | " HVCB-2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
6.1 | 驗電礙子 | VID 24 KV 1P × 3 含指示器 3∮ × 1 | 組 | 1 |  |  | TOYO，ISO，UNION | 驗電礙子 VID
6.2 | 高壓斷路器 | VCB 3 P 24 KV 630 A 25 KA DRAW OUT & BUSHING TYPE | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 高壓斷路器
|  | With / SHUTTER / BASE / ES，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 高壓斷路器
6.3 | 模注式比流器 | CT 24 KV 200 - 100 / 5 - 5 A | 只 | 3 |  |  | 士林，巧力 | 高壓比流器 CT
|  | 10P20 15 - 15 VA For Relay & C.L 1.0 15 - 15 VA For Meter | [5 empty] | 高壓比流器 CT
6.4 | 保護電驛 | CO & LCO Relay AC 120V LCD 四相一體數位式 D / O W / CTD | 只 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 保護電驛 CO
|  | 50，51，50N，51N W / RS 485 | [5 empty] | 保護電驛 CO
|  | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | [5 empty] | 電表 METER
6.5 | 集合式電表 | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
6.6 | 電容跳脫裝置 | CTD 4000μf 全波整流型附隔離變壓器、指針式電錶，I / O：AC 120V | 台 | 1 |  |  | 育駿，東洋 | CTD
6.7 | 突波吸收器 | SA 24 KV 20 KA ( 變壓器專用 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，三菱，NHK | 突波吸收器 S.R
6.8 | 電壓測試端子 | PTT 3P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | PTT
6.9 | 電流測試端子 | CTT 4P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | CTT
6.10 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
6.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
6.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
6.13 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
6.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
6.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
6.16 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
6.17 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
6.18 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
6.19 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
6.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
6.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
6.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
6.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
7 | " HVCB-3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
7.1 | 驗電礙子 | VID 24 KV 1P × 3 含指示器 3∮ × 1 | 組 | 1 |  |  | TOYO，ISO，UNION | 驗電礙子 VID
7.2 | 高壓斷路器 | VCB 3 P 24 KV 630 A 25 KA DRAW OUT & BUSHING TYPE | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 高壓斷路器
|  | With / SHUTTER / BASE / ES，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 高壓斷路器
7.3 | 模注式比流器 | CT 24 KV 200 - 100 / 5 - 5 A | 只 | 3 |  |  | 士林，巧力 | 高壓比流器 CT
|  | 10P20 15 - 15 VA For Relay & C.L 1.0 15 - 15 VA For Meter | [5 empty] | 高壓比流器 CT
7.4 | 保護電驛 | CO & LCO Relay AC 120V LCD 四相一體數位式 D / O W / CTD | 只 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 保護電驛 CO
|  | 50，51，50N，51N W / RS 485 | [5 empty] | 保護電驛 CO
|  | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | [5 empty] | 電表 METER
7.5 | 集合式電表 | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
7.6 | 電容跳脫裝置 | CTD 4000μf 全波整流型附隔離變壓器、指針式電錶，I / O：AC 120V | 台 | 1 |  |  | 育駿，東洋 | CTD
7.7 | 突波吸收器 | SA 24 KV 20 KA ( 變壓器專用 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，三菱，NHK | 突波吸收器 S.R
7.8 | 電壓測試端子 | PTT 3P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | PTT
7.9 | 電流測試端子 | CTT 4P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | CTT
7.10 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
7.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
7.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
7.13 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
7.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
7.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
7.16 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
7.17 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
7.18 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
7.19 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
7.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
7.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
7.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
7.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
8 | " HVCB-4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
8.1 | 驗電礙子 | VID 24 KV 1P × 3 含指示器 3∮ × 1 | 組 | 1 |  |  | TOYO，ISO，UNION | 驗電礙子 VID
8.2 | 高壓斷路器 | VCB 3 P 24 KV 630 A 25 KA DRAW OUT & BUSHING TYPE | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 高壓斷路器
|  | With / SHUTTER / BASE / ES，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 高壓斷路器
8.3 | 模注式比流器 | CT 24 KV 200 - 100 / 5 - 5 A | 只 | 3 |  |  | 士林，巧力 | 高壓比流器 CT
|  | 10P20 15 - 15 VA For Relay & C.L 1.0 15 - 15 VA For Meter | [5 empty] | 高壓比流器 CT
8.4 | 保護電驛 | CO & LCO Relay AC 120V LCD 四相一體數位式 D / O W / CTD | 只 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 保護電驛 CO
|  | 50，51，50N，51N W / RS 485 | [5 empty] | 保護電驛 CO
|  | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | [5 empty] | 電表 METER
8.5 | 集合式電表 | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
8.6 | 電容跳脫裝置 | CTD 4000μf 全波整流型附隔離變壓器、指針式電錶，I / O：AC 120V | 台 | 1 |  |  | 育駿，東洋 | CTD
8.7 | 突波吸收器 | SA 24 KV 20 KA ( 變壓器專用 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，三菱，NHK | 突波吸收器 S.R
8.8 | 電壓測試端子 | PTT 3P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | PTT
8.9 | 電流測試端子 | CTT 4P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | CTT
8.10 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
8.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
8.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
8.13 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
8.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
8.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
8.16 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
8.17 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
8.18 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
8.19 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
8.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
8.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
8.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
8.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
9 | " HVCB-5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
9.1 | 驗電礙子 | VID 24 KV 1P × 3 含指示器 3∮ × 1 | 組 | 1 |  |  | TOYO，ISO，UNION | 驗電礙子 VID
9.2 | 高壓斷路器 | VCB 3 P 24 KV 630 A 25 KA DRAW OUT & BUSHING TYPE | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 高壓斷路器
|  | With / SHUTTER / BASE / ES，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 高壓斷路器
9.3 | 模注式比流器 | CT 24 KV 200 - 100 / 5 - 5 A | 只 | 3 |  |  | 士林，巧力 | 高壓比流器 CT
|  | 10P20 15 - 15 VA For Relay & C.L 1.0 15 - 15 VA For Meter | [5 empty] | 高壓比流器 CT
9.4 | 保護電驛 | CO & LCO Relay AC 120V LCD 四相一體數位式 D / O W / CTD | 只 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 保護電驛 CO
|  | 50，51，50N，51N W / RS 485 | [5 empty] | 保護電驛 CO
|  | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | [5 empty] | 電表 METER
9.5 | 集合式電表 | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
9.6 | 電容跳脫裝置 | CTD 4000μf 全波整流型附隔離變壓器、指針式電錶，I / O：AC 120V | 台 | 1 |  |  | 育駿，東洋 | CTD
9.7 | 突波吸收器 | SA 24 KV 20 KA ( 變壓器專用 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，三菱，NHK | 突波吸收器 S.R
9.8 | 電壓測試端子 | PTT 3P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | PTT
9.9 | 電流測試端子 | CTT 4P 插入式 Base ＋ Plug | 組 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | CTT
9.10 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
9.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
9.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
9.13 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
9.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
9.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
9.16 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
9.17 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
9.18 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
9.19 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
9.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
9.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮3W+ PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
9.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
9.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
10 | " ACB-1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
10.1 | 電源指示燈 | LED PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( W - 白色 ) | 只 | 3 | ← | 待確認 | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
10.2 | 乾式比壓器 | CPT 3∮ 380 V / 120 V 100 VA | 台 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 比壓器 CPT
10.3 | 集合式電表 | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | [5 empty] | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
10.4 | 空氣斷路器 | ACB 4 P 5000 AT IC ≧ 85 KA / 380 V 抽出型 | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 空氣斷路器 ACB
|  | 附延時、瞬時，With / Shutter / Base，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 空氣斷路器 ACB
10.5 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 8 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.8 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.9 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 400 AF 400 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.10 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 800 AF 800 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.11 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
10.12 | 突波吸收器 | SPD 3∮4W R.S.T＋N ( Class Ⅱ 配電盤級專用，含MCCB 100 AT ) | 組 | 1 | ← | 待確認 | 東洋，三菱，白山 | SPD
10.13 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
10.14 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
10.15 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
10.16 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
10.17 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
10.18 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
10.19 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
10.20 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
10.21 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
10.22 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
11 | " SC " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
| ( ACB-1 ) | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
11.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
11.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 11 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
11.3 | 無熔絲開關 | MCCB 4 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
11.4 | 自動功率因素調整器 | APFR 12 POINT 電源電壓 DC 110V 附 RS485，具有顯示每段電容器 | 只 | 1 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | APFR
|  | 之容量KVAR值及其值衰減程度之功能，並可經傳輸線傳輸於電腦，另 | [5 empty] | APFR
|  | 須具1~30 次各諧波監測，並紀錄 MC 動作次數及諧波共振跳脫功能。 | [5 empty] | APFR
11.5 | 電磁接觸器附突波吸收器 | MC 電容器專用電磁接觸器＋突波吸收器應能承受本電容器投入時所 | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | MC ＋ TVSS
|  | 產生之之最大突入電流 180 倍，電容器單體採防爆型鐵製外殼內部具 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
|  | 防爆裂之安全熔絲，且所有電纜均採耐燃配線。 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
11.6 | 電容器 SC | 系統供電電壓 3∮ 380V 60HZ；電容器採用耐電壓 3∮ 480V 60HZ | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電容器 SC
|  | 其本體可承受 2 倍額定電流，且可耐 300 倍突波電流之能力， 分成 | [5 empty] | 電容器 SC
|  | 12 段控制：( 50 KVAR ) x 1 段 + ( 100 KVAR ) x 11 段 = 1150 KVAR | [5 empty] | 電容器 SC
11.7 | 電抗器 SR | 電容器未達上述條件時，應加串聯電抗器 SR，SR 以 mH ± 3% | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電抗器 SR
|  | 製作，並以其作為驗收標準，以承受諧波合成之電流，其規格如下： | [5 empty] | 電抗器 SR
|  | ( L = 0.733 mH x 1 段 + L = 0.367 mH x 11 段 ) 分成 12 段控制。 | [5 empty] | 電抗器 SR
11.8 | 自動滅火設備 | 盤內 CO2 火碳管自動滅火設備 | 套 | 1 |  |  | ASDIC，ISKRA，SEVO | CO2 火碳管
11.9 | 排氣扇 | 盤面型散熱排氣扇 25cm x 25cm 葉片型 1∮220 V | 台 | 6 |  |  | 順光 | 排氣扇 FAN
11.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
11.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
11.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
11.13 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
11.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
11.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
11.16 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
11.17 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
11.18 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
11.19 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
11.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
11.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
11.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
11.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
12 | " E1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
12.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
12.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
12.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
12.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
12.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
12.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
12.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
12.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
12.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
12.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
12.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
12.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
12.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
12.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
12.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
12.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
13 | " E2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
13.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
13.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
13.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
13.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
13.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
13.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
13.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
13.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
13.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
13.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
13.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
13.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
13.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
13.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
13.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
13.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
14 | " E3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
14.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
14.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
14.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
14.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
14.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
14.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
14.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
14.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
14.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
14.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
14.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
14.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
14.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
14.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
14.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
14.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
15 | " E4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
15.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
15.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
15.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
15.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
15.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
15.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
15.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
15.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
15.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
15.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
15.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
15.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
15.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
15.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
15.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
15.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
16 | " E5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
16.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
16.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
16.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
16.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
16.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
16.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
16.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
16.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
16.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
16.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
16.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
16.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
16.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
16.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
16.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
16.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
17 | " E6 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
17.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
17.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
17.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
17.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
17.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
17.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
17.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
17.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
17.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
17.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
17.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
17.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
17.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
17.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
17.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
17.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
18 | " E7 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
18.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
18.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
18.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
18.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
18.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
18.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
18.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
18.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
18.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
18.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
18.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
18.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
18.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
18.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
18.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
18.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
19 | " E8 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
19.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
19.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
19.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
19.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
19.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
19.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
19.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
19.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
19.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
19.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
19.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
19.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
19.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
19.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
19.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
19.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
20 | " E9 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
20.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
20.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
20.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
20.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
20.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
20.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
20.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
20.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
20.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
20.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
20.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
20.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
20.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
20.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
20.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
20.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
21 | " E10 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
21.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
21.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
21.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
21.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
21.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
21.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
21.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
21.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
21.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
21.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
21.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
21.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
21.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
21.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
21.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
21.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
22 | " F1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
22.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
22.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
22.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
22.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
22.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
22.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
22.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
22.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
22.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
22.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
22.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
22.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
22.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
22.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
22.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
22.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
23 | " F2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
23.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
23.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
23.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
23.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
23.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
23.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
23.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
23.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
23.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
23.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
23.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
23.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
23.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
23.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
23.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
23.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
24 | " F3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
24.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
24.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
24.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
24.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
24.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
24.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
24.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
24.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
24.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
24.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
24.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
24.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
24.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
24.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
24.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
24.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
25 | " F4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
25.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
25.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
25.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
25.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
25.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
25.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
25.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
25.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
25.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
25.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
25.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
25.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
25.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
25.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
25.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
25.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
26 | " F5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
26.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
26.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
26.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
26.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
26.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
26.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
26.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
26.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
26.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
26.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
26.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
26.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
26.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
26.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
26.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
26.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
27 | " F6 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
27.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
27.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
27.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
27.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
27.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
27.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
27.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
27.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
27.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
27.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
27.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
27.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
27.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
27.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
27.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
27.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
28 | " F7 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
28.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
28.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
28.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
28.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
28.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
28.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
28.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
28.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
28.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
28.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
28.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
28.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
28.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
28.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
28.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
28.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
29 | " F8 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
29.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
29.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
29.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
29.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
29.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
29.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
29.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
29.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
29.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
29.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
29.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
29.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
29.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
29.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
29.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
29.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
30 | " F9 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
30.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
30.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
30.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
30.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
30.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
30.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
30.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
30.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
30.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
30.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
30.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
30.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
30.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
30.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
30.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
30.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
31 | " F10 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
31.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
31.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
31.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
31.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
31.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
31.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
31.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
31.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
31.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
31.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
31.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
31.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
31.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
31.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
31.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
31.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
32 | " E0 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
32.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
32.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
32.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 4 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
32.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
32.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
32.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
32.7 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
32.8 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
32.9 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
32.10 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
32.11 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
32.12 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
32.13 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
33 | " EE1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
33.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
33.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
33.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
33.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
33.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
33.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
33.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
34 | " EE2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
34.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
34.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
34.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
34.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
34.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
34.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
34.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
35 | " EE3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
35.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
35.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
35.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
35.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
35.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
35.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
35.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
36 | " EE4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
36.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
36.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
36.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
36.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
36.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
36.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
36.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
37 | " EE5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
37.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 6 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
37.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
37.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
37.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
37.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
37.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
37.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
38 | " F0 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
38.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
38.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
38.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 4 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
38.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
38.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
38.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
38.7 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
38.8 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
38.9 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
38.10 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
38.11 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
38.12 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
38.13 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
39 | " FF1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
39.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
39.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
39.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
39.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
39.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
39.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
39.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
40 | " FF2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
40.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
40.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
40.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
40.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
40.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
40.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
40.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
41 | " FF3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
41.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
41.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
41.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
41.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
41.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
41.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
41.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
42 | " FF4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
42.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
42.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
42.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
42.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
42.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
42.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
42.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
43 | " ACB-2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
43.1 | 電源指示燈 | LED PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( W - 白色 ) | 只 | 3 | ← | 待確認 | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
43.2 | 乾式比壓器 | CPT 3∮ 380 V / 120 V 100 VA | 台 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 比壓器 CPT
43.3 | 集合式電表 | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | [5 empty] | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
43.4 | 空氣斷路器 | ACB 4 P 5000 AT IC ≧ 80 KA / 380 V 抽出型 | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 空氣斷路器 ACB
|  | 附延時、瞬時，With / Shutter / Base，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 空氣斷路器 ACB
43.5 | 自動切換開關 | ATS 4 P 2000 AT IC ≧ 80 KA / 380 V 附機械及電氣連鎖 | 只 | 1 |  |  | ZENITH，GE，RUSS | ATS
43.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 250 AF 250 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
43.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 400 AF 400 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
43.8 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 800 AF 800 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
43.9 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
43.10 | 突波吸收器 | SPD 3∮4W R.S.T＋N ( Class Ⅱ 配電盤級專用，含MCCB 100 AT ) | 組 | 1 | ← | 待確認 | 東洋，三菱，白山 | SPD
43.11 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
43.12 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
43.13 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
43.14 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
43.15 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
43.16 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
43.17 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
43.18 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
43.19 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
43.20 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
44 | " SC " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
| ( ACB-2 ) | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
44.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
44.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 11 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
44.3 | 無熔絲開關 | MCCB 4 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
44.4 | 自動功率因素調整器 | APFR 12 POINT 電源電壓 DC 110V 附 RS485，具有顯示每段電容器 | 只 | 1 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | APFR
|  | 之容量KVAR值及其值衰減程度之功能，並可經傳輸線傳輸於電腦，另 | [5 empty] | APFR
|  | 須具1~30 次各諧波監測，並紀錄 MC 動作次數及諧波共振跳脫功能。 | [5 empty] | APFR
44.5 | 電磁接觸器附突波吸收器 | MC 電容器專用電磁接觸器＋突波吸收器應能承受本電容器投入時所 | 只 | 9 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | MC ＋ TVSS
|  | 產生之之最大突入電流 180 倍，電容器單體採防爆型鐵製外殼內部具 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
|  | 防爆裂之安全熔絲，且所有電纜均採耐燃配線。 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
44.6 | 電容器 SC | 系統供電電壓 3∮ 380V 60HZ；電容器採用耐電壓 3∮ 480V 60HZ | 只 | 9 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電容器 SC
|  | 其本體可承受 2 倍額定電流，且可耐 300 倍突波電流之能力， 分成 | [5 empty] | 電容器 SC
|  | 9 段控制：( 50 KVAR ) x 1 段 + ( 100 KVAR ) x 8 段 = 850 KVAR | [5 empty] | 電容器 SC
44.7 | 電抗器 SR | 電容器未達上述條件時，應加串聯電抗器 SR，SR 以 mH ± 3% | 只 | 9 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電抗器 SR
|  | 製作，並以其作為驗收標準，以承受諧波合成之電流，其規格如下： | [5 empty] | 電抗器 SR
|  | ( L = 0.733 mH x 1 段 + L = 0.367 mH x 8 段 ) 分成 9 段控制。 | [5 empty] | 電抗器 SR
44.8 | 自動滅火設備 | 盤內 CO2 火碳管自動滅火設備 | 套 | 1 |  |  | ASDIC，ISKRA，SEVO | CO2 火碳管
44.9 | 排氣扇 | 盤面型散熱排氣扇 25cm x 25cm 葉片型 1∮220 V | 台 | 6 |  |  | 順光 | 排氣扇 FAN
44.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
44.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
44.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
44.13 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
44.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
44.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
44.16 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
44.17 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
44.18 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
44.19 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
44.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
44.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
44.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
44.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
45 | " CDA " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
45.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 30 AT IC ≧ 25 KA / 220 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
45.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 25 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
45.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 125 AT IC ≧ 25 KA / 380 V | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
45.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 250 AF 250 AT IC ≧ 25 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
45.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 1∮ 220V 2 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
45.6 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 50 HP | 組 | 3 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
45.7 | Y - Δ 啟動器 | Y - Δ 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 50 HP | 組 | 3 |  |  | 士林，東元，順山 | Y - Δ 啟動器
45.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 7 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
45.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 7 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
45.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 7 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
45.11 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 7 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
45.12 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
45.13 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
45.14 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
45.15 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
45.16 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
45.17 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
46 | " ATS " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
46.1 | 自動切換開關 | ATS 4 P 2000 AT IC ≧ 70 KA / 380 V 附機械及電氣連鎖 | 只 | 1 |  |  | ZENITH，GE，RUSS | ATS
46.2 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
46.3 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
46.4 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
46.5 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
46.6 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
47 | " EMP " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
47.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 6 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 60 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.5 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 400 AF 350 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 2000 AF 2000 AT IC ≧ 45 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
47.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
47.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
47.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
47.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
47.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
48 | " EPF1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
48.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
48.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
48.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
48.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
48.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
48.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
48.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
48.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
48.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
48.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
48.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
48.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
49 | " EPF1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
49.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
49.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
49.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
49.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
49.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
49.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
49.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
49.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
49.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
49.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
49.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
49.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
50 | " EPF1C " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
50.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
50.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
50.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
50.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
50.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
50.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
50.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
50.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
50.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
50.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
50.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
50.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
51 | " EPF1D " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
51.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
51.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
51.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
51.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
51.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
51.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
51.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
51.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
51.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
51.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
51.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
51.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
52 | " EPF1E " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
52.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
52.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
52.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
52.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
52.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
52.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
52.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
52.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
52.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
52.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
52.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
52.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
53 | " EPF1F " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
53.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
53.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
53.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
53.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
53.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
53.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
53.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
53.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
53.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
53.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
53.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
53.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
54 | " EPF1G " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
54.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
54.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
54.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
54.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
54.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
54.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
54.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
54.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
54.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
54.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
54.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
54.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
55 | " EPF1H " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
55.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
55.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
55.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
55.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
55.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
55.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
55.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
55.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
55.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
55.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
55.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
55.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
56 | " EPF2A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
56.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
56.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
56.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
56.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
56.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
56.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
56.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
56.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
56.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
56.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
56.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
56.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
57 | " EPF2B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
57.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
57.2 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 75 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
57.3 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
57.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
57.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
57.6 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
57.7 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
57.8 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
57.9 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
57.10 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
57.11 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
57.12 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
58 | " EPW1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
58.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
58.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
58.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 5 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
58.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 5 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
58.5 | 液位控制器 | FS 上下水位用及交替開關 EX ( 含不鏽鋼液位棒及固定座 x 2 組 ) | 套 | 1 |  |  | 立石，國際，東元 | 液位控制器 FS＋EX
58.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
58.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
58.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
58.9 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
58.10 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
58.11 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
58.12 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
58.13 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
58.14 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
58.15 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
59 | " EPW1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
59.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
59.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
59.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 3 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
59.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 3 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
59.5 | 液位控制器 | FS 上下水位用及交替開關 EX ( 含不鏽鋼液位棒及固定座 x 2 組 ) | 套 | 1 |  |  | 立石，國際，東元 | 液位控制器 FS＋EX
59.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
59.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
59.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
59.9 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
59.10 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
59.11 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
59.12 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
59.13 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
59.14 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
59.15 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
60 | " EPW1C " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
60.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
60.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
60.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 2 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
60.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 2 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
60.5 | 液位控制器 | FS 上下水位用及交替開關 EX ( 含不鏽鋼液位棒及固定座 x 2 組 ) | 套 | 1 |  |  | 立石，國際，東元 | 液位控制器 FS＋EX
60.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
60.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
60.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
60.9 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
60.10 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
60.11 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
60.12 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
60.13 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
60.14 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
60.15 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
61 | " EPW1D " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
61.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
61.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
61.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 3 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
61.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 3 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
61.5 | 液位控制器 | FS 上下水位用及交替開關 EX ( 含不鏽鋼液位棒及固定座 x 2 組 ) | 套 | 1 |  |  | 立石，國際，東元 | 液位控制器 FS＋EX
61.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
61.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
61.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
61.9 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
61.10 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
61.11 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
61.12 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
61.13 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
61.14 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
61.15 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
62 | " EPW1E " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
62.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
62.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
62.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 3 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
62.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 3 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
62.5 | 液位控制器 | FS 上下水位用及交替開關 EX ( 含不鏽鋼液位棒及固定座 x 2 組 ) | 套 | 1 |  |  | 立石，國際，東元 | 液位控制器 FS＋EX
62.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
62.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
62.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
62.9 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 2 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
62.10 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
62.11 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
62.12 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
62.13 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
62.14 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
62.15 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
63 | " EPWR1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
63.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
63.2 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 30 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
63.3 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
63.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
63.5 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
63.6 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
63.7 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
63.8 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
63.9 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
64 | " LMIS " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
64.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 8 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
64.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 30 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
64.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 60 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
64.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
64.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
64.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
64.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
64.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
65 | " RMIS " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
65.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 8 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
65.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
65.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
65.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
65.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
65.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
65.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
66 | " ACB-3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
66.1 | 電源指示燈 | LED PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( W - 白色 ) | 只 | 3 | ← | 待確認 | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
66.2 | 乾式比壓器 | CPT 3∮ 380 V / 120 V 100 VA | 台 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 比壓器 CPT
66.3 | 集合式電表 | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | [5 empty] | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
66.4 | 空氣斷路器 | ACB 4 P 5000 AT IC ≧ 85 KA / 380 V 抽出型 | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 空氣斷路器 ACB
|  | 附延時、瞬時，With / Shutter / Base，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 空氣斷路器 ACB
66.5 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 8 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.8 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.9 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 400 AF 400 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.10 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 800 AF 800 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.11 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
66.12 | 突波吸收器 | SPD 3∮4W R.S.T＋N ( Class Ⅱ 配電盤級專用，含MCCB 100 AT ) | 組 | 1 | ← | 待確認 | 東洋，三菱，白山 | SPD
66.13 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
66.14 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
66.15 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
66.16 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
66.17 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
66.18 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
66.19 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
66.20 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
66.21 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
66.22 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
67 | " SC " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
| ( ACB-3 ) | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
67.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
67.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 11 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
67.3 | 無熔絲開關 | MCCB 4 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
67.4 | 自動功率因素調整器 | APFR 12 POINT 電源電壓 DC 110V 附 RS485，具有顯示每段電容器 | 只 | 1 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | APFR
|  | 之容量KVAR值及其值衰減程度之功能，並可經傳輸線傳輸於電腦，另 | [5 empty] | APFR
|  | 須具1~30 次各諧波監測，並紀錄 MC 動作次數及諧波共振跳脫功能。 | [5 empty] | APFR
67.5 | 電磁接觸器附突波吸收器 | MC 電容器專用電磁接觸器＋突波吸收器應能承受本電容器投入時所 | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | MC ＋ TVSS
|  | 產生之之最大突入電流 180 倍，電容器單體採防爆型鐵製外殼內部具 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
|  | 防爆裂之安全熔絲，且所有電纜均採耐燃配線。 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
67.6 | 電容器 SC | 系統供電電壓 3∮ 380V 60HZ；電容器採用耐電壓 3∮ 480V 60HZ | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電容器 SC
|  | 其本體可承受 2 倍額定電流，且可耐 300 倍突波電流之能力， 分成 | [5 empty] | 電容器 SC
|  | 12 段控制：( 50 KVAR ) x 1 段 + ( 100 KVAR ) x 11 段 = 1150 KVAR | [5 empty] | 電容器 SC
67.7 | 電抗器 SR | 電容器未達上述條件時，應加串聯電抗器 SR，SR 以 mH ± 3% | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電抗器 SR
|  | 製作，並以其作為驗收標準，以承受諧波合成之電流，其規格如下： | [5 empty] | 電抗器 SR
|  | ( L = 0.733 mH x 1 段 + L = 0.367 mH x 11 段 ) 分成 12 段控制。 | [5 empty] | 電抗器 SR
67.8 | 自動滅火設備 | 盤內 CO2 火碳管自動滅火設備 | 套 | 1 |  |  | ASDIC，ISKRA，SEVO | CO2 火碳管
67.9 | 排氣扇 | 盤面型散熱排氣扇 25cm x 25cm 葉片型 1∮220 V | 台 | 6 |  |  | 順光 | 排氣扇 FAN
67.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
67.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
67.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
67.13 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
67.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
67.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
67.16 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
67.17 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
67.18 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
67.19 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
67.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
67.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
67.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
67.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
68 | " C1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
68.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
68.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
68.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
68.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
68.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
68.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
68.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
68.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
68.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
68.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
68.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
68.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
68.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
68.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
68.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
68.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
69 | " C2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
69.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
69.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
69.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
69.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
69.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
69.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
69.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
69.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
69.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
69.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
69.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
69.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
69.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
69.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
69.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
69.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
70 | " C3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
70.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
70.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
70.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
70.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
70.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
70.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
70.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
70.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
70.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
70.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
70.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
70.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
70.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
70.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
70.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
70.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
71 | " C4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
71.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
71.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
71.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
71.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
71.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
71.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
71.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
71.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
71.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
71.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
71.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
71.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
71.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
71.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
71.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
71.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
72 | " C5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
72.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
72.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
72.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
72.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
72.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
72.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
72.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
72.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
72.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
72.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
72.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
72.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
72.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
72.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
72.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
72.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
73 | " C6 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
73.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
73.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
73.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
73.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
73.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
73.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
73.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
73.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
73.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
73.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
73.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
73.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
73.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
73.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
73.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
73.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
74 | " C7 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
74.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
74.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
74.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
74.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
74.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
74.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
74.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
74.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
74.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
74.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
74.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
74.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
74.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
74.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
74.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
74.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
75 | " C8 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
75.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
75.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
75.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
75.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
75.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
75.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
75.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
75.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
75.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
75.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
75.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
75.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
75.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
75.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
75.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
75.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
76 | " C9 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
76.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
76.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
76.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
76.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
76.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
76.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
76.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
76.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
76.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
76.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
76.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
76.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
76.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
76.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
76.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
76.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
77 | " C10 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
77.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
77.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
77.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
77.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
77.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
77.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
77.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
77.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
77.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
77.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
77.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
77.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
77.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
77.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
77.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
77.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
78 | " D1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
78.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
78.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
78.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
78.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
78.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
78.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
78.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
78.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
78.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
78.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
78.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
78.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
78.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
78.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
78.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
78.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
79 | " D2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
79.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
79.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
79.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
79.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
79.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
79.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
79.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
79.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
79.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
79.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
79.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
79.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
79.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
79.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
79.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
79.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
80 | " D3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
80.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
80.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
80.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
80.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
80.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
80.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
80.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
80.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
80.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
80.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
80.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
80.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
80.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
80.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
80.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
80.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
81 | " D4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
81.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
81.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
81.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
81.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
81.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
81.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
81.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
81.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
81.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
81.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
81.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
81.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
81.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
81.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
81.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
81.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
82 | " D5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
82.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
82.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
82.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
82.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
82.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
82.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
82.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
82.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
82.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
82.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
82.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
82.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
82.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
82.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
82.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
82.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
83 | " D6 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
83.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
83.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
83.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
83.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
83.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
83.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
83.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
83.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
83.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
83.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
83.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
83.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
83.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
83.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
83.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
83.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
84 | " D7 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
84.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
84.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
84.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
84.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
84.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
84.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
84.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
84.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
84.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
84.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
84.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
84.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
84.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
84.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
84.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
84.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
85 | " D8 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
85.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
85.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
85.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
85.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
85.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
85.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
85.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
85.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
85.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
85.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
85.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
85.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
85.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
85.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
85.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
85.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
86 | " D9 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
86.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
86.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
86.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
86.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
86.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
86.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
86.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
86.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
86.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
86.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
86.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
86.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
86.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
86.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
86.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
86.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
87 | " D10 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
87.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
87.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
87.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
87.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
87.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
87.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
87.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
87.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
87.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
87.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
87.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
87.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
87.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
87.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
87.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
87.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
88 | " C0 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
88.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
88.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
88.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 4 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
88.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
88.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
88.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
88.7 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
88.8 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
88.9 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
88.10 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
88.11 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
88.12 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
88.13 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
89 | " CC1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
89.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
89.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
89.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
89.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
89.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
89.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
89.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
90 | " CC2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
90.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
90.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
90.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
90.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
90.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
90.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
90.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
91 | " CC3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
91.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
91.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
91.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
91.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
91.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
91.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
91.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
92 | " CC4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
92.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
92.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
92.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
92.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
92.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
92.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
92.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
93 | " CC5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
93.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 6 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
93.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
93.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
93.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
93.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
93.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
93.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
94 | " D0 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
94.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
94.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
94.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 4 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
94.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
94.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
94.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
94.7 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
94.8 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
94.9 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
94.10 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
94.11 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
94.12 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
94.13 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
95 | " DD1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
95.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
95.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
95.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
95.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
95.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
95.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
95.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
96 | " DD2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
96.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
96.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
96.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
96.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
96.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
96.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
96.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
97 | " DD3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
97.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
97.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
97.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
97.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
97.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
97.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
97.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
98 | " DD4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
98.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
98.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
98.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
98.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
98.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
98.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
98.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
99 | " ACB-4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
99.1 | 電源指示燈 | LED PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( W - 白色 ) | 只 | 3 | ← | 待確認 | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
99.2 | 乾式比壓器 | CPT 3∮ 380 V / 120 V 100 VA | 台 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 比壓器 CPT
99.3 | 集合式電表 | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | [5 empty] | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
99.4 | 空氣斷路器 | ACB 4 P 5000 AT IC ≧ 80 KA / 380 V 抽出型 | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 空氣斷路器 ACB
|  | 附延時、瞬時，With / Shutter / Base，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 空氣斷路器 ACB
99.5 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 11 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 175 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.8 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 400 AF 400 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.9 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 600 AF 500 AT IC ≧ 80 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.10 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 800 AF 800 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.11 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.12 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
99.13 | 突波吸收器 | SPD 3∮4W R.S.T＋N ( Class Ⅱ 配電盤級專用，含MCCB 100 AT ) | 組 | 1 | ← | 待確認 | 東洋，三菱，白山 | SPD
99.14 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
99.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
99.16 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
99.17 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
99.18 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
99.19 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
99.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
99.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
99.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
99.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
100 | " SC " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
| ( ACB-4 ) | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
100.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
100.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 11 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
100.3 | 無熔絲開關 | MCCB 4 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 80 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
100.4 | 自動功率因素調整器 | APFR 12 POINT 電源電壓 DC 110V 附 RS485，具有顯示每段電容器 | 只 | 1 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | APFR
|  | 之容量KVAR值及其值衰減程度之功能，並可經傳輸線傳輸於電腦，另 | [5 empty] | APFR
|  | 須具1~30 次各諧波監測，並紀錄 MC 動作次數及諧波共振跳脫功能。 | [5 empty] | APFR
100.5 | 電磁接觸器附突波吸收器 | MC 電容器專用電磁接觸器＋突波吸收器應能承受本電容器投入時所 | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | MC ＋ TVSS
|  | 產生之之最大突入電流 180 倍，電容器單體採防爆型鐵製外殼內部具 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
|  | 防爆裂之安全熔絲，且所有電纜均採耐燃配線。 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
100.6 | 電容器 SC | 系統供電電壓 3∮ 380V 60HZ；電容器採用耐電壓 3∮ 480V 60HZ | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電容器 SC
|  | 其本體可承受 2 倍額定電流，且可耐 300 倍突波電流之能力， 分成 | [5 empty] | 電容器 SC
|  | 12 段控制：( 50 KVAR ) x 1 段 + ( 100 KVAR ) x 11 段 = 1150 KVAR | [5 empty] | 電容器 SC
100.7 | 電抗器 SR | 電容器未達上述條件時，應加串聯電抗器 SR，SR 以 mH ± 3% | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電抗器 SR
|  | 製作，並以其作為驗收標準，以承受諧波合成之電流，其規格如下： | [5 empty] | 電抗器 SR
|  | ( L = 0.733 mH x 1 段 + L = 0.367 mH x 11 段 ) 分成 12 段控制。 | [5 empty] | 電抗器 SR
100.8 | 自動滅火設備 | 盤內 CO2 火碳管自動滅火設備 | 套 | 1 |  |  | ASDIC，ISKRA，SEVO | CO2 火碳管
100.9 | 排氣扇 | 盤面型散熱排氣扇 25cm x 25cm 葉片型 1∮220 V | 台 | 6 |  |  | 順光 | 排氣扇 FAN
100.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
100.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
100.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
100.13 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
100.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
100.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
100.16 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
100.17 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
100.18 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
100.19 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
100.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
100.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
100.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
100.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
101 | " 1-L1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
101.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
101.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
101.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
101.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
101.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
101.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
101.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
102 | " 1-L1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
102.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
102.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
102.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
102.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
102.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
102.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
102.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
102.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
103 | " 1-L1C " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
103.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 9 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
103.2 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 30 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
103.3 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 7 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
103.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
103.5 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
103.6 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
103.7 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
103.8 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
103.9 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
104 | " 1-L1D " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
104.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 5 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
104.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
104.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
104.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
104.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
104.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
104.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
105 | " 2-L1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
105.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
105.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
105.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
105.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
105.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
105.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
105.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
106 | " 2-L1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
106.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
106.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
106.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
106.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
106.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
106.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
106.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
107 | " 2-L1C " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
107.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
107.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 28 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
107.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
107.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
107.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
107.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
107.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
107.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
108 | " 2-L1D " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
108.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
108.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 27 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
108.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
108.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
108.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
108.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
108.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
108.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
109 | " 2-L2A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
109.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 27 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
109.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
109.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
109.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
109.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
109.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
109.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
110 | " 2-L2B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
110.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
110.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 27 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
110.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
110.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
110.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
110.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
110.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
110.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
111 | " 3-L1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
111.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
111.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
111.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
111.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
111.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
111.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
111.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
112 | " 3-L1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
112.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 220 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
112.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
112.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
112.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
112.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
112.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
112.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
113 | " PAC1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
113.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 600 AF 500 AT IC ≧ 40 KA / 380 V | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
113.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 40 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
113.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
113.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
113.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
113.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
113.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
114 | " PAC2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
114.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 50 AT IC ≧ 30 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
114.2 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 75 AT IC ≧ 30 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 12 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
114.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 30 KA / 380 V | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
114.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 30 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
114.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 3 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
114.6 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 25 HP | 組 | 6 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
114.7 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 6 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
114.8 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 25 HP | 組 | 6 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
114.9 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 30 HP | 組 | 3 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
114.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 24 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
114.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 24 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
114.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 24 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
114.13 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 24 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
114.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
114.15 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
114.16 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
114.17 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
114.18 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
114.19 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
115 | " PAC3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
115.1 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 20 AT IC ≧ 15 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
115.2 | 漏電斷路器 | ELCB 3 P 30 AT IC ≧ 15 KA / 380 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
115.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 30 AT IC ≧ 15 KA / 380 V | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
115.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 175 AT IC ≧ 15 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
115.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 7.5 HP | 組 | 3 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
115.6 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 10 HP | 組 | 3 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
115.7 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 7.5 HP | 組 | 3 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
115.8 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 10 HP | 組 | 3 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
115.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
115.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
115.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
115.12 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
115.13 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
115.14 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
115.15 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
115.16 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
115.17 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
115.18 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
116 | " MR " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
116.1 | 集合式電表 | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | [5 empty] | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
116.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 30 AT IC ≧ 20 KA / 190 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
116.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 20 KA / 190 V | 只 | 6 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
116.4 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 20 KA / 190 V | 只 | 7 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
116.5 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 20 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
116.6 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
116.7 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
116.8 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
116.9 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
116.10 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
116.11 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
117 | " 1-R1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
117.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
117.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
117.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
117.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
117.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
117.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
117.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
118 | " 1-R1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
118.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
118.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
118.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
118.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
118.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
118.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
118.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
118.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
119 | " 1-R1C " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
119.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 5 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
119.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 30 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
119.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
119.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
119.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
119.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
119.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
120 | " 1-R1D " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
120.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 5 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
120.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 30 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
120.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
120.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
120.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
120.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
120.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
121 | " 2-R1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
121.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
121.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
121.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
121.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
121.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
121.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
121.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
122 | " 2-R1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
122.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
122.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
122.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
122.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
122.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
122.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
122.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
123 | " 2-R1C " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
123.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
123.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 21 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
123.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
123.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
123.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
123.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
123.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
123.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
124 | " 2-R1D " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
124.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 7 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
124.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 19 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
124.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
124.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
124.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
124.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
124.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
124.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
125 | " 3-R1A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
125.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
125.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
125.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
125.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
125.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
125.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
125.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
126 | " 3-R1B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
126.1 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 10 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
126.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 40 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
126.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
126.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
126.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
126.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
126.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
127 | " 2-R2A " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
127.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
127.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 30 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
127.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
127.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
127.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
127.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
127.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
127.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
128 | " 2-R2B " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
128.1 | 漏電斷路器 | ELCB 2 P 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V 0.1 Sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | ELCB
128.2 | 無熔絲開關 | MCCB 1 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 110 V | 只 | 38 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
128.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 190 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
128.4 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
128.5 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
128.6 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
128.7 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
128.8 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
129 | " ACB-5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
129.1 | 電源指示燈 | LED PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( W - 白色 ) | 只 | 3 | ← | 待確認 | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
129.2 | 乾式比壓器 | CPT 3∮ 380 V / 120 V 100 VA | 台 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 比壓器 CPT
129.3 | 集合式電表 | Multi-Meter ( V，A，KW，KWH，KVA，KVAR，PF，HZ，Harm ) | 只 | 1 |  |  | TOYO，ABB，Schneider | 電表 METER
|  | AC 120V C.L 1.0 LCD 多功能數位式，具各階次之各相 R．S．T | [5 empty] | 電表 METER
|  | 及合成總諧波電流之實際諧波值、百分比兩種諧波記錄、顯示功能。 | [5 empty] | 電表 METER
129.4 | 空氣斷路器 | ACB 4 P 5000 AT IC ≧ 85 KA / 380 V 抽出型 | 台 | 1 |  |  | MTS，ABB，Schneider | 空氣斷路器 ACB
|  | 附延時、瞬時，With / Shutter / Base，整組原裝進口品含位置開關 | [5 empty] | 空氣斷路器 ACB
129.5 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.6 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 8 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.7 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.8 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 20 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.9 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 400 AF 400 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.10 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 800 AF 800 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.11 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 1000 AF 1000 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 2 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
129.12 | 突波吸收器 | SPD 3∮4W R.S.T＋N ( Class Ⅱ 配電盤級專用，含MCCB 100 AT ) | 組 | 1 | ← | 待確認 | 東洋，三菱，白山 | SPD
129.13 | CB 投切開關 | CS ON - OFF 拉出操作型 2a2b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 投切開關 CS
129.14 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
129.15 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
129.16 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
129.17 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
129.18 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
129.19 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
129.20 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
129.21 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
129.22 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
130 | " SC " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
| ( ACB-5 ) | 1200W x 2350H x 2000Dmm 3.2mm / 2.3mm t | [5 empty] | 開關箱 PANEL
130.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
130.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 11 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
130.3 | 無熔絲開關 | MCCB 4 P 1600 AF 1600 AT IC ≧ 85 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
130.4 | 自動功率因素調整器 | APFR 12 POINT 電源電壓 DC 110V 附 RS485，具有顯示每段電容器 | 只 | 1 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | APFR
|  | 之容量KVAR值及其值衰減程度之功能，並可經傳輸線傳輸於電腦，另 | [5 empty] | APFR
|  | 須具1~30 次各諧波監測，並紀錄 MC 動作次數及諧波共振跳脫功能。 | [5 empty] | APFR
130.5 | 電磁接觸器附突波吸收器 | MC 電容器專用電磁接觸器＋突波吸收器應能承受本電容器投入時所 | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | MC ＋ TVSS
|  | 產生之之最大突入電流 180 倍，電容器單體採防爆型鐵製外殼內部具 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
|  | 防爆裂之安全熔絲，且所有電纜均採耐燃配線。 | [5 empty] | MC ＋ TVSS
130.6 | 電容器 SC | 系統供電電壓 3∮ 380V 60HZ；電容器採用耐電壓 3∮ 480V 60HZ | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電容器 SC
|  | 其本體可承受 2 倍額定電流，且可耐 300 倍突波電流之能力， 分成 | [5 empty] | 電容器 SC
|  | 12 段控制：( 50 KVAR ) x 1 段 + ( 100 KVAR ) x 11 段 = 1150 KVAR | [5 empty] | 電容器 SC
130.7 | 電抗器 SR | 電容器未達上述條件時，應加串聯電抗器 SR，SR 以 mH ± 3% | 只 | 12 |  |  | FRAKO，NOKIAN，ABB | 電抗器 SR
|  | 製作，並以其作為驗收標準，以承受諧波合成之電流，其規格如下： | [5 empty] | 電抗器 SR
|  | ( L = 0.733 mH x 1 段 + L = 0.367 mH x 11 段 ) 分成 12 段控制。 | [5 empty] | 電抗器 SR
130.8 | 自動滅火設備 | 盤內 CO2 火碳管自動滅火設備 | 套 | 1 |  |  | ASDIC，ISKRA，SEVO | CO2 火碳管
130.9 | 排氣扇 | 盤面型散熱排氣扇 25cm x 25cm 葉片型 1∮220 V | 台 | 6 |  |  | 順光 | 排氣扇 FAN
130.10 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
130.11 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
130.12 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 12 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
130.13 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 1 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
130.14 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
130.15 | 低壓熔絲及座 | D - FUSE & Base 500V 6 A E - 16 | 式 | 1 |  |  | SIBA，RITA，WEBER | 低壓熔絲
130.16 | 盤內日光燈 | AC 110V 20W with DLS | 盞 | 2 |  |  | 台製品 | 日光燈
130.17 | HEATER & THS. |  | 式 | 1 |  |  |  | HEATER
130.18 | 盤面模擬流程圖貼紙 |  | 式 | 1 |  |  |  | 模擬流程圖
130.19 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
130.20 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
130.21 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
130.22 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
130.23 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
131 | " A1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
131.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
131.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
131.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
131.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
131.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
131.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
131.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
131.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
131.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
131.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
131.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
131.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
131.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
131.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
131.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
131.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
132 | " A2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
132.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
132.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
132.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
132.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
132.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
132.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
132.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
132.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
132.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
132.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
132.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
132.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
132.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
132.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
132.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
132.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
133 | " A3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
133.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
133.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
133.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
133.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
133.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
133.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
133.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
133.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
133.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
133.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
133.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
133.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
133.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
133.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
133.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
133.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
134 | " A4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
134.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
134.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
134.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
134.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
134.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
134.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
134.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
134.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
134.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
134.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
134.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
134.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
134.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
134.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
134.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
134.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
135 | " A5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
135.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
135.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
135.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
135.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
135.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
135.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
135.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
135.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
135.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
135.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
135.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
135.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
135.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
135.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
135.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
135.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
136 | " A6 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
136.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
136.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
136.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
136.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
136.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
136.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
136.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
136.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
136.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
136.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
136.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
136.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
136.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
136.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
136.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
136.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
137 | " A7 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
137.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
137.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
137.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
137.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
137.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
137.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
137.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
137.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
137.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
137.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
137.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
137.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
137.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
137.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
137.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
137.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
138 | " A8 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
138.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
138.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
138.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
138.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
138.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
138.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
138.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
138.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
138.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
138.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
138.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
138.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
138.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
138.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
138.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
138.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
139 | " A9 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
139.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
139.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
139.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
139.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
139.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
139.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
139.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
139.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
139.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
139.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
139.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
139.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
139.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
139.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
139.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
139.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
140 | " A10 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
140.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
140.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
140.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
140.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
140.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
140.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
140.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
140.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
140.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
140.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
140.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
140.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
140.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
140.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
140.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
140.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
141 | " B1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
141.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
141.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
141.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
141.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
141.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
141.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
141.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
141.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
141.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
141.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
141.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
141.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
141.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
141.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
141.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
141.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
142 | " B2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
142.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
142.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
142.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
142.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
142.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
142.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
142.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
142.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
142.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
142.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
142.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
142.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
142.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
142.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
142.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
142.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
143 | " B3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
143.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
143.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
143.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
143.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
143.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
143.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
143.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
143.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
143.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
143.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
143.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
143.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
143.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
143.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
143.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
143.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
144 | " B4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
144.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
144.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
144.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
144.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
144.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
144.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
144.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
144.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
144.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
144.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
144.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
144.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
144.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
144.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
144.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
144.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
145 | " B5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
145.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
145.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
145.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
145.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
145.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
145.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
145.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
145.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
145.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
145.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
145.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
145.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
145.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
145.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
145.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
145.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
146 | " B6 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
146.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
146.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
146.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
146.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
146.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
146.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
146.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
146.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
146.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
146.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
146.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
146.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
146.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
146.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
146.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
146.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
147 | " B7 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
147.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
147.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
147.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
147.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
147.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
147.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
147.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
147.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
147.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
147.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
147.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
147.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
147.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
147.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
147.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
147.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
148 | " B8 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
148.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
148.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
148.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
148.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
148.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
148.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
148.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
148.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
148.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
148.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
148.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
148.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
148.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
148.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
148.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
148.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
149 | " B9 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
149.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
149.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
149.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
149.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
149.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
149.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
149.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
149.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
149.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
149.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
149.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
149.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
149.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
149.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
149.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
149.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
150 | " B10 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
150.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 50 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
150.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
150.3 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 200 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
150.4 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 15 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
150.5 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
150.6 | 變頻啟動器 | Inverter 3∮ 380V 60 HP | 組 | 1 |  |  | 三菱，安川，富士 | 變頻啟動器 INV
150.7 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
150.8 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
150.9 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
150.10 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 3 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
150.11 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
150.12 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
150.13 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
150.14 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
150.15 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
150.16 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
151 | " A0 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
151.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
151.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
151.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 4 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
151.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
151.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
151.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
151.7 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
151.8 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
151.9 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
151.10 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
151.11 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
151.12 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
151.13 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
152 | " AA1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
152.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
152.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
152.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
152.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
152.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
152.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
152.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
153 | " AA2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
153.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
153.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
153.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
153.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
153.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
153.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
153.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
154 | " AA3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
154.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
154.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
154.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
154.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
154.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
154.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
154.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
155 | " AA4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
155.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
155.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
155.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
155.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
155.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
155.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
155.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
156 | " AA5 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
156.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 6 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
156.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
156.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
156.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
156.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
156.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
156.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
157 | " B0 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
157.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 75 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 4 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
157.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 225 AF 150 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
157.3 | 電磁開關 | MS 附三素子及補助接點 2 a 2 b 3∮ 380V 30 HP | 組 | 4 |  |  | 士林，東元，順山 | 電磁開關 MS
157.4 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( R - 紅色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
157.5 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( Y - 黃色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
157.6 | LED 指示燈 | PL 30∮ AC120 V / DC 18 V ( G - 綠色 ) | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | LED 指示燈
157.7 | SS 選擇開關 | 三段式 AUTO - OFF - MANU 30∮ AC 250V 20A 2 a 2 b | 只 | 4 |  |  | 東洋，不二，吉田 | 選擇開關 SS
157.8 | 輔助電驛 | Power Relay 2 a 2 b ( 依本盤實際需求設置 ) | 式 | 1 |  |  | 立石，國際 | 輔助電驛 Ry
157.9 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
157.10 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
157.11 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
157.12 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
157.13 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
158 | " BB1 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
158.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
158.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
158.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
158.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
158.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
158.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
158.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
159 | " BB2 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
159.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
159.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
159.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
159.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
159.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
159.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
159.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
160 | " BB3 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
160.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
160.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
160.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
160.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
160.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
160.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
160.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
161 | " BB4 " | 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC ( Munsell 5Y7/1) | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
|  | 箱體採門中門，箱體尺寸依實際佈置設計 | [5 empty] | 開關箱 PANEL
161.1 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 50 AF 20 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 14 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
161.2 | 無熔絲開關 | MCCB 3 P 100 AF 100 AT IC ≧ 10 KA / 380 V | 只 | 1 |  |  | 三菱 ，富士，國際 | MCCB
161.3 | 盤內用電纜 | 600 V PVC.W ( 含地線 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 低壓電纜
161.4 | 壓克力銘牌 ( 白底黑字，須刻盤名及相、線電壓 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 銘牌
161.5 | CU - BUS BAR & SUPPORT ( 3∮4W + PE 含高壓熱縮絕緣套管及感溫貼紙 ) |  | 式 | 1 |  |  |  | 盤內銅排
161.6 | 盤內配線線槽、端子台、結線用端子、配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 另料另件
161.7 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1 |  |  |  | 配線工資
162 | 接地箱含端子及接地銅排 (40Wx35Hx15D)cm 屋內型開關箱靜電粉體處理 SPHC |  | 座 | 1 |  |  | 士林，大同，華城 | 開關箱 PANEL
162.1 | 壓克力銘牌 (白底黑字須刻盤名及相線電壓) |  | 式 | 1
162.2 | CU-BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
162.3 | 配線另料另件及消耗品 |  | 式 | 1
162.4 | 配電盤內器材安裝及配線工資 |  | 式 | 1
163 | 開關箱內之斷路器抽出送入時用昇降台車 |  | 式 | 1
164 | 開關箱之 RC 基礎座 |  | 式 | 1
165 | 配電盤包裝及卡車運送到達至目的地壹樓地面之運送費 (不含定位) |  | 式 | 1
166 | 配電盤至各層之搬運費 ( 含全吊 & 盤與盤之間銜接及定位、結盤安裝完成 ) |  | 式 | 1
167 | 配電盤及變壓器現場高低壓機電品管測試及報告(含台電送電用報告書) |  | 式 | 1
168 | 其它工具損耗及另料另件及消耗品 |  | 式 | 1
二、高低壓開關箱部份 小計

## 三 . 變壓器
工 程 標 單 ( 變壓器 )
業主名稱： |  |  |  |  | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 |  |  |  |  | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
依據 [ 屋內線路裝置規則 ] 第 401 條規定 ( 98.08.14修訂第 14 版 )避雷器、電力及配電變壓器、比壓器、比流器、熔絲、氣體絕緣開關設備 ( GIS )、斷路器及高壓配電盤等各類高壓用電設備，應由中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家試驗合格始得裝用。( 註：得標廠商未依第 401 條規定而造成無法完成報竣送電時，其責任由得標廠商完全自負 )
三 | 變壓器設備部份：以下變壓器皆含靜電粉體塗裝屋內型箱體 SPHC ( Munsell 5Y7/1)
1 | " TR-1 " 變壓器附箱體： | 台 | 1 |  |  | 盛英，士林，華城 | 高壓變壓器
1.1 | 高效率模注式變壓器 3∮4W 60HZ 22.8-11.4 KV / 380 - 220 V Z = 6 %
1.2 | 足容量 2500 KVA ( 不含橫軸風扇排氣風扇 … 等之消耗 )，低噪音 52 db 以下。
1.3 | 變壓器為 三相、密封型、雙繞組 ( 一次側為漆包銅線，二次側為銅捲片 )
1.4 | 一次為 △，二次為 Y﹐一次領先 30 度 Dyn1 ，銅對銅繞組，須中間廠驗。
1.5 | 混觸防止板：抑制高壓側突波電壓與突壓雜訊衰減，40 KA / 0.1 Sec。
1.6 | 變壓器附橫軸風扇，箱體附散熱風扇 葉片型最少四台。
1.7 | 高效率鐵心，75 ℃ 50% 負載時之效率 ＝ 99.5 % 以上。
1.8 | 激磁電流 ＜ 0.15%
1.9 | 變壓器突入電流應小於 4 倍 at 0.1 Sec 以下，廠驗時提出實際之測試報告
1.10 | 電子式溫度電驛、溫度錶及溫度感應元件 ( 配線至箱門端子台等待 ) | 組 | 3
1.11 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.12 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.13 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
1.14 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
2 | " TR-2 " 變壓器附箱體： | 台 | 1 |  |  | 盛英，士林，華城 | 高壓變壓器
2.1 | 高效率模注式變壓器 3∮4W 60HZ 22.8-11.4 KV / 380 - 220 V Z = 6 %
2.2 | 足容量 2500 KVA ( 不含橫軸風扇排氣風扇 … 等之消耗 )，低噪音 52 db 以下。
2.3 | 變壓器為 三相、密封型、雙繞組 ( 一次側為漆包銅線，二次側為銅捲片 )
2.4 | 一次為 △，二次為 Y﹐一次領先 30 度 Dyn1 ，銅對銅繞組，須中間廠驗。
2.5 | 混觸防止板：抑制高壓側突波電壓與突壓雜訊衰減，40 KA / 0.1 Sec。
2.6 | 變壓器附橫軸風扇，箱體附散熱風扇 葉片型最少四台。
2.7 | 高效率鐵心，75 ℃ 50% 負載時之效率 ＝ 99.5 % 以上。
2.8 | 激磁電流 ＜ 0.15%
2.9 | 變壓器突入電流應小於 4 倍 at 0.1 Sec 以下，廠驗時提出實際之測試報告
2.10 | 電子式溫度電驛、溫度錶及溫度感應元件 ( 配線至箱門端子台等待 ) | 組 | 3
2.11 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
2.12 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
2.13 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
2.14 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
3 | " TR-3 " 變壓器附箱體： | 台 | 1 |  |  | 盛英，士林，華城 | 高壓變壓器
3.1 | 高效率模注式變壓器 3∮4W 60HZ 22.8-11.4 KV / 380 - 220 V Z = 6 %
3.2 | 足容量 2500 KVA ( 不含橫軸風扇排氣風扇 … 等之消耗 )，低噪音 52 db 以下。
3.3 | 變壓器為 三相、密封型、雙繞組 ( 一次側為漆包銅線，二次側為銅捲片 )
3.4 | 一次為 △，二次為 Y﹐一次領先 30 度 Dyn1 ，銅對銅繞組，須中間廠驗。
3.5 | 混觸防止板：抑制高壓側突波電壓與突壓雜訊衰減，40 KA / 0.1 Sec。
3.6 | 變壓器附橫軸風扇，箱體附散熱風扇 葉片型最少四台。
3.7 | 高效率鐵心，75 ℃ 50% 負載時之效率 ＝ 99.5 % 以上。
3.8 | 激磁電流 ＜ 0.15%
3.9 | 變壓器突入電流應小於 4 倍 at 0.1 Sec 以下，廠驗時提出實際之測試報告
3.10 | 電子式溫度電驛、溫度錶及溫度感應元件 ( 配線至箱門端子台等待 ) | 組 | 3
3.11 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
3.12 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
3.13 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
3.14 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
4 | " TR-4 " 變壓器附箱體： | 台 | 1 |  |  | 盛英，士林，華城 | 高壓變壓器
4.1 | 高效率模注式變壓器 3∮4W 60HZ 22.8-11.4 KV / 380 - 220 V Z = 6 %
4.2 | 足容量 2500 KVA ( 不含橫軸風扇排氣風扇 … 等之消耗 )，低噪音 52 db 以下。
4.3 | 變壓器為 三相、密封型、雙繞組 ( 一次側為漆包銅線，二次側為銅捲片 )
4.4 | 一次為 △，二次為 Y﹐一次領先 30 度 Dyn1 ，銅對銅繞組，須中間廠驗。
4.5 | 混觸防止板：抑制高壓側突波電壓與突壓雜訊衰減，40 KA / 0.1 Sec。
4.6 | 變壓器附橫軸風扇，箱體附散熱風扇 葉片型最少四台。
4.7 | 高效率鐵心，75 ℃ 50% 負載時之效率 ＝ 99.5 % 以上。
4.8 | 激磁電流 ＜ 0.15%
4.9 | 變壓器突入電流應小於 4 倍 at 0.1 Sec 以下，廠驗時提出實際之測試報告
4.10 | 電子式溫度電驛、溫度錶及溫度感應元件 ( 配線至箱門端子台等待 ) | 組 | 3
4.11 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
4.12 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
4.13 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
4.14 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
5 | " TR-5 " 變壓器附箱體： | 台 | 1 |  |  | 盛英，士林，華城 | 高壓變壓器
5.1 | 高效率模注式變壓器 3∮4W 60HZ 22.8-11.4 KV / 380 - 220 V Z = 6 %
5.2 | 足容量 2500 KVA ( 不含橫軸風扇排氣風扇 … 等之消耗 )，低噪音 52 db 以下。
5.3 | 變壓器為 三相、密封型、雙繞組 ( 一次側為漆包銅線，二次側為銅捲片 )
5.4 | 一次為 △，二次為 Y﹐一次領先 30 度 Dyn1 ，銅對銅繞組，須中間廠驗。
5.5 | 混觸防止板：抑制高壓側突波電壓與突壓雜訊衰減，40 KA / 0.1 Sec。
5.6 | 變壓器附橫軸風扇，箱體附散熱風扇 葉片型最少四台。
5.7 | 高效率鐵心，75 ℃ 50% 負載時之效率 ＝ 99.5 % 以上。
5.8 | 激磁電流 ＜ 0.15%
5.9 | 變壓器突入電流應小於 4 倍 at 0.1 Sec 以下，廠驗時提出實際之測試報告
5.10 | 電子式溫度電驛、溫度錶及溫度感應元件 ( 配線至箱門端子台等待 ) | 組 | 3
5.11 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
5.12 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
5.13 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
5.14 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
6 | " TR-RMIS " 一般油入式：
6.1 | 一般油入式變壓器，須足容量 15 KVA 3∮4W 380 V / 190 - 110 V | 台 | 1 |  |  | 大同，士林，華城 | 低壓變壓器
6.2 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
6.3 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
6.4 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
6.5 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
7 | " TR-MR " 一般油入式：
7.1 | 一般油入式變壓器，須足容量 300 KVA 3∮4W 380 V / 190 - 110 V | 台 | 1 |  |  | 大同，士林，華城 | 低壓變壓器
7.2 | 變壓器用 600V XLPE.C 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
7.3 | 變壓器用 600V PVC.W 聚乙烯絕緣電線 | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
7.4 | 結線用端子、配線用另料另件及消耗品 | 式 | 1
7.5 | 變壓器結線及安裝定位工資 | 式 | 1
8 | 變壓器至壹樓卡車到達地面運送費 (不含定位) | 式 | 1
9 | 變壓器至變電站搬運費 (含全吊 &主變壓器與盤銜接及定位安裝完成) | 式 | 1
10 | 變壓器現場測試及報告(含台電送電用報告書) | 式 | 1
11 | 其它工具損耗及另料另件及消耗品 | 式 | 1
三、變壓器設備部份 小計

## 四 . 插座及照明
工 程 標 單 ( 插座及照明 )
業主名稱： |  |  |  |  | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 |  |  |  |  | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
四 | 插座及照明工程
1 | 插座部份：
1.1 | 冷氣專用插座附蓋板 AC 125V 15A | 只 | 1 |  |  | PANASONIC，HUBBELL，FUSAKI | 插座
1.2 | 烘手機專用插座附蓋板 AC 125V 15A | 只 | 8 |  |  | PANASONIC，HUBBELL，FUSAKI | 插座
1.3 | 接地型專用插座附蓋板 AC 125V 15A | 只 | 20 |  |  | PANASONIC，HUBBELL，FUSAKI | 插座
1.4 | 接地型雙聯插座附蓋板 AC 125V 15A | 只 | 514 |  |  | PANASONIC，HUBBELL，FUSAKI | 插座
1.5 | 插座配線用快速接頭 400V 24A ( 快速插入式 ) | 只 | 1629 |  |  | WACO | 配線接頭
1.6 | 插座預埋用加深型金屬出線盒 | 式 | 1
1.7 | 插座配置用另料另件及消耗品 | 式 | 1
1.8 | 插座配置用打洞修補工程 | 式 | 1
1.9 | 插座配置、安裝及結線工資 | 式 | 1
2 | 照明部份：
2.1 | 單聯式螢光壁切開關加面板 AC 300V 15A | 只 | ?? | ← | 待確認 | PANASONIC，FUSAKI | 照明壁切開關
2.2 | 單聯式三路螢光壁切開關加面板 AC 300V 15A | 只 | ?? | ← | 待確認 | PANASONIC，FUSAKI | 照明壁切開關
2.3 | T-BAR T 5 日光燈 220V 14W x 4 | 盞 | 779 |  |  | 東亞，丞逸，夆典 | 照明燈具
數位式預熱電子安定器、格柵附高純度鏡面鋁反射板
2.4 | T-BAR T 5 日光燈 220V 28W x 2 | 盞 | 60 |  |  | 東亞，丞逸，夆典 | 照明燈具
數位式預熱電子安定器、格柵附高純度鏡面鋁反射板
2.5 | 消防標示及緊急照明燈 220V 13W x 1 | 盞 | 700 |  |  | 東亞，丞逸，夆典 | 照明燈具
2.6 | 路燈-掛壁式 掛壁式水銀路燈 220V 200W x 1 | 盞 | 23 |  |  | 東亞，丞逸，夆典 | 照明燈具
2.7 | 投光燈 220V 250W x 1 | 盞 | 4 |  |  | 東亞，丞逸，夆典 | 照明燈具
2.8 | 高天井複金屬燈 220V 250W x 1 | 盞 | 312 |  |  | 東亞，丞逸，夆典 | 照明燈具
2.9 | 照明配線用快速接頭 400V 24A ( 快速插入式 ) | 只 | 5634 |  |  | WACO | 配線接頭
2.10 | 照明燈具用 加深型金屬出線盒 | 式 | 1
2.11 | 照明燈具用另料另件及消耗品 | 式 | 1
2.12 | 照明燈具用打洞修補工程 | 式 | 1
2.13 | 照明燈具運雜費 | 式 | 1
2.14 | 照明燈具配置、安裝及結線工資 | 式 | 1
四、插座及照明部份 小計

## 五 . 配管線
工 程 標 單 ( 配管線 )
業主名稱： | [5 empty] | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 | [5 empty] | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 |  | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
1 | 配線部份：
1.1 | 電線電纜 | 600 V FR.C 1/C 14 mm2 | 米 | 45 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.2 | 電線電纜 | 600 V FR.C 1/C 80 mm2 | 米 | 4600 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.3 | 電線電纜 | 600 V FR.C 1/C 150 mm2 | 米 | 45 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.4 | 電線電纜 | 600 V FR.C 1/C 250 mm2 | 米 | 1944 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.5 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 2.0 mm2 | 米 | 23107 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.6 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 3.5 mm2 | 米 | 40 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.7 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 5.5 mm2 | 米 | 37514 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.8 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 8 mm2 | 米 | 4695 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.9 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 14 mm2 | 米 | 9460 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.10 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 22 mm2 | 米 | 137 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.11 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 38 mm2 | 米 | 290 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.12 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 60 mm2 | 米 | 360 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.13 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 100 mm2 | 米 | 1388 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.14 | 電線電纜 | 600 V PVC.W 1/C 125 mm2 | 米 | 60 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.15 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 5.5 mm2 | 米 | 16470 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.16 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 8 mm2 | 米 | 800 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.17 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 14 mm2 | 米 | 6960 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.18 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 22 mm2 | 米 | 1200 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.19 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 30 mm2 | 米 | 5820 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.20 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 38 mm2 | 米 | 9800 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.21 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 50 mm2 | 米 | 3200 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.22 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 80 mm2 | 米 | 18400 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.23 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 100 mm2 | 米 | 10100 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.24 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 150 mm2 | 米 | 960 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.25 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 200 mm2 | 米 | 640 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.26 | 電線電纜 | 600 V XLPE.C 1/C 250 mm2 | 米 | 5150 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.27 | 電線電纜 | 25 KV XLPE.C 1/C 22 mm2 | 米 | 3 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.28 | 電線電纜 | 25 KV XLPE.C 1/C 38 mm2 | 米 | 182 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.29 | 電線電纜 | 25 KV XLPE.C 1/C 200 mm2 | 米 | 225 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.30 | 電纜線結線用 O 型端子及色套 |  | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.31 | 電纜線運雜費 |  | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.32 | 佈纜配線用另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新 | 電纜線
1.33 | 佈纜拉線、結線工資 |  | 式 | 1 | 4528292 |  | 太平洋，華新 | 電纜線
2 | 配管部份： | [6 empty] | 導線配管
2.34 | 電力導線配管 EMT 31∮ |  | 米 | 415 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.35 | 電力導線配管 EMT 39∮ |  | 米 | 90 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.36 | 電力導線配管 EMT 51∮ |  | 米 | 3700 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.37 | 電力導線配管 EMT 63∮ |  | 米 | 2380 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.38 | 電力導線配管 EMT 75∮ |  | 米 | 435 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.39 | 電力導線配管 PVC 20∮ |  | 米 | 23157 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.40 | 電力導線配管 PVC 28∮ |  | 米 | 1890 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.41 | 電力導線配管 PVC 35∮ |  | 米 | 1020 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.42 | 電力導線配管 PVC 41∮ |  | 米 | 50 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.43 | 電力導線配管 PVC 52∮ |  | 米 | 120 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.44 | 電力導線配管 PVC 65∮ |  | 米 | 1500 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.45 | 電力導線配管 PVC 80∮ |  | 米 | 30 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.46 | 電力導線配管 PVC 100∮ |  | 米 | 110 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.47 | 電力導線配管 PVC 125∮ |  | 米 | 75 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.48 | 電力導線配管 RSG 82∮ |  | 米 | 280 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.49 | 電力導線配管 RSG 104∮ |  | 米 | 846 |  |  | 南亞 | 導線配管
2.50 | 電力導線配管用彎頭及配管夾等 |  | 式 | 1 |  |  |  | 導線配管
2.51 | 電力導線配管固定用支撐架 |  | 式 | 1 |  |  |  | 導線配管
2.52 | 電力導線配管用水線、另料另件及消耗品 |  | 式 | 1 |  |  |  | 導線配管
2.53 | 電力導線配管用打洞修補工程 |  | 式 | 1 |  |  |  | 導線配管
2.54 | 配管挖掘、標示帶、填川砂、管路隔離板、碎石、回 填 土及現況復原工程 |  | 米 | ? | ← | 待確認 |  | 導線配管
2.55 | 電力導線配管運雜費 |  | 式 | 1 |  |  |  | 導線配管
2.56 | 電力導線配管佈置、安裝連結工資 |  | 式 | 1 | 1527634 |  |  | 導線配管
五、配管線工程 小計

## 六 . 鋁製電纜線架
工 程 標 單 ( 電纜橋架 )
業主名稱： |  |  |  |  | 工程編號：201402
工程名稱：◯◯◯◯動力股份有限公司 ◯◯廠房新建工程 |  |  |  |  | 製表日期：2016年1月26日
項 | 規 格 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
六 | 鋁製電纜線架部份：
( 以下無特別說明時厚度皆為 3 mm t，高度皆為10 cmH )
一﹒依據 CNS 13303， C4466規範或NEMA規範製作。
二﹒材質 鋁合金 6063-T5。
三﹒表面處理：陽極處理後封口，氧化皮膜須達10μm以上。
四﹒配件特性：
1﹒本體部份：為避免拉線時刮傷電纜及增加承受壓力，內側需為無菱角。
2﹒橫桿部份：為避免傷及電纜，四個邊角應弧形處理。
60CM 寬以下梯級為 2mm t，60CM 寬以上梯級為 3mm t，
每一橫桿需使用四支 SUS 螺絲固定於本體上。
3﹒各型接頭：一次鋁擠成型用 SUS 螺絲固定，以便於電纜拉線施工。
4﹒連 接 板：為提高電纜架之負荷力及防止變形，本連接板需採用
鋁合金 6063-T5 擠型之製品其厚度為 3mm。
5﹒連 接 片：須採不銹鋼馬車螺絲固定。
6﹒電纜線架固定安裝吊架，60CM 寬以下需每隔 1M ~1.5M 固定一處，而螺桿必
須 3/8"以上，60CM 寬(含)以上每隔 1M 固定一處，螺桿均需 1/2"以上。
若為配合現場需要，可使用經工程師認可之其他寬度，始可安裝。
7﹒於交貨時廠商自備檢驗儀器(儀器附檢驗合格証書)，提供業主現場
檢測線架邊槽厚度及膜厚。
1 | 直式電纜線架 30 cmW | 米 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
1.1 | 水平彎型接頭 30 cmW x 30 cmW ( 90° L 圓弧型 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
1.2 | 水平 T 型接頭 30 cmW x 30 cmW x 30 cmW | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
1.3 | 垂直外彎接頭 30 cmW x 30 cmW ( 下降 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
1.4 | 電纜線架固定器、膨脹連接片、結合插梢、馬車螺絲、末端封蓋等金屬配件 | 式 | 1 |  |  | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
2 | 直式電纜線架 50 cmW | 米 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
2.1 | 水平彎型接頭 50 cmW x 50 cmW ( 90° L 圓弧型 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
2.2 | 水平 T 型接頭 50 cmW x 50 cmW x 50 cmW | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
2.3 | 垂直外彎接頭 50 cmW x 50 cmW ( 下降 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
2.4 | 垂直內彎接頭 50 cmW x 50 cmW ( 上升 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
2.5 | 電纜線架固定器、膨脹連接片、結合插梢、馬車螺絲、末端封蓋等金屬配件 | 式 | 1 |  |  | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3 | 直式電纜線架 60 cmW | 米 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3.1 | 水平彎型接頭 60 cmW x 60 cmW ( 90° L 圓弧型 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3.2 | 水平 T 型接頭 60 cmW x 60 cmW x 60 cmW | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3.3 | 垂直外彎接頭 60 cmW x 60 cmW ( 下降 ) | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3.4 | 水平 T 型接頭 60 cmW x 60 cmW x 30 cmW | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3.5 | 中偏異徑接頭 60 cmW x 30 cmW | 只 | ?? | ← | 待確認 | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
3.6 | 電纜線架固定器、膨脹連接片、結合插梢、馬車螺絲、末端封蓋等金屬配件 | 式 | 1 |  |  | 同寅，菘田，靖聖 | 電纜線架
4 | 電纜線架固定安裝用支撐架及螺杆 ( 每 1 ~ 1.5 公尺固定一步 ) | 式 | 1 |  |  |  | 電纜線架
5 | 接地線 2mm2 ( 電纜線架、接頭相互間皆須連接，最兩側末端接至就近接地箱 ) | 式 | 1 |  |  | 太平洋，華新，宏泰 | 電纜線
6 | 電纜線架安裝敷設用打洞修補工程 | 式 | 1
7 | 電纜線架運雜費 | 式 | 1
8 | 電纜線架安裝、結合固定工資 | 式 | 1
六、鋁製電纜線架設備工程 小計