## Chiller
Phase | Voltage | MainType | ColdRoomCapacity | KW | HP | PF | Current | AT | KcalHr1 | KcalHr2 | KcalHr3 | SubType
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 6880x1 Kcal/H | 2.37 | 3.16 | 1 | 10.77 | 30 | 6880 |  |  | 1 對 1
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 3526x3 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 3526 | 3526 | 3526 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 2408x1 + 3526x1 + 4300x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 2408 | 3526 | 4300 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 2408x2 + 5418x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 2408 | 2408 | 5418 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 1892x1 + 3096x1 + 5418x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 1892 | 3096 | 5418 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 1892x1 + 2408x1 + 5418x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 1892 | 2408 | 5418 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 1892x2 + 6192x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 1892 | 1892 | 6192 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 4300x1 + 5418x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 4300 | 5418 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 3526x1 + 6192x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 3526 | 6192 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 3096x1 + 6192x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 3096 | 6192 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 2408x1 + 6880x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 2408 | 6880 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 1892x1 + 7396x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.7 | 17.53 | 30 | 1892 | 7396 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 3096x1 + 3526x1 + 6192x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 3096 | 3526 | 6192 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 2408x1 + 3526x1 + 6192x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 2408 | 3526 | 6192 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 2408x1 + 3526x1 + 5418x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 2408 | 3526 | 5418 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 2408x1 + 3096x1 + 6192x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 2408 | 3096 | 6192 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 2408x2 + 6880x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 2408 | 2408 | 6880 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 3 : 1892x2 + 7396x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 1892 | 1892 | 7396 | 1 對 3
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 6192x2 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 6192 | 6192 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 5418x1 + 6880x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 5418 | 6880 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 5418x2 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 5418 | 5418 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 4300x1 + 7396x1 Kcal/H | 3.94 | 5.25 | 0.72 | 24.87 | 40 | 4300 | 7396 |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 5418x1 Kcal/H | 1.63 | 2.17 | 0.9 | 8.23 | 20 | 5418 |  |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 6192x1 Kcal/H | 1.89 | 2.52 | 0.9 | 9.55 | 20 | 6192 |  |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 3096x1 Kcal/H | 0.84 | 1.12 | 0.9 | 4.24 | 20 | 3096 |  |  | 1 對 1
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 3526x1 Kcal/H | 0.95 | 1.27 | 0.9 | 4.8 | 20 | 3526 |  |  | 1 對 1
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 7224x1 Kcal/H | 2.33 | 3.11 | 0.9 | 11.77 | 20 | 7224 |  |  | 1 對 2
3∮ | 380 | 多聯變頻VRV系統 | 38700x1 Kcal/H | 15 | 20 | 0.83 | 27.46 | 50 | 38700 |  |  | 多聯變頻VRV系統
3∮ | 380 | 多聯變頻VRV系統 | 63210x1 Kcal/H | 23 | 30.67 | 0.85 | 41.11 | 75 | 63210 |  |  | 多聯變頻VRV系統
3∮ | 380 | 多聯變頻VRV系統 | 73100x1 Kcal/H | 28 | 37.33 | 0.85 | 50.05 | 100 | 73100 |  |  | 多聯變頻VRV系統
3∮ | 380 | 多聯變頻VRV系統 | 116100x1 Kcal/H | 43 | 57.33 | 0.85 | 76.86 | 150 | 116100 |  |  | 多聯變頻VRV系統
3∮ | 380 | 多聯變頻VRV系統 | 120400x1 Kcal/H | 43 | 57.33 | 0.85 | 76.86 | 150 | 120400 |  |  | 多聯變頻VRV系統
3∮ | 380 | 冰水主機 | 302400x1 Kcal/H | 72 | 96 | 0.85 | 128.7 | 225 | 302400 |  |  | 冰水主機
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 7740x1 Kcal/H | 2.47 | 3.29 | 0.9 | 12.47 | 20 | 7740 |  |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 2 : 8600x1 Kcal/H | 2.7 | 3.6 | 0.9 | 13.64 | 30 | 8600 |  |  | 1 對 2
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 4300x1 Kcal/H | 1.25 | 1.67 | 0.9 | 6.31 | 20 | 4300 |  |  | 1 對 1
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 5418x1 Kcal/H | 1.63 | 2.17 | 0.9 | 8.23 | 20 | 5418 |  |  | 1 對 1
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 2408x1 Kcal/H | 0.56 | 0.75 | 0.9 | 2.83 | 20 | 2408 |  |  | 1 對 1
1∮ | 220 | 分離式冷氣機 | 1 對 1 : 1892x1 Kcal/H | 0.39 | 0.52 | 0.88 | 2.01 | 20 | 1892 |  |  | 1 對 1